Druckerhöhungsanlage FLIP K2 10xx

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage nach dem Prinzip der Kaskadensteuerung, Rotationsschaltung für

Haupt- und Reservepumpe.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

2	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung Enddruckseite mit KFR-Ventile

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	2 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	2 x 9 m³/h

Max. Volumenstrom:	27 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 25

Anschluss Druckseite:	DN 50

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	2x XX kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Einschaltart:	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto: ,--€

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 9 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102115 | K2 1040 | 35 | 44 | 2x 1,5 | 211 |
| 102119 | K2 1050 | 43 | 55 | 2x 2,2 | 218 |
| 102116 | K2 1060 | 52 | 67 | 2x 2,2 | 220 |
| 102117 | K2 1070 | 63 | 79 | 2x 3,0 | 237 |
| 101751 | K2 1080 | 72 | 91 | 2x 3,0 | 239 |
| 102111 | K2 1090 | 81 | 102 | 2x 4,0 | 252 |
| 102114 | K2 10100 | 90 | 113 | 2x 4,0 | 254 |
| 103682 | K2 10110 | 99 | 124 | 2x 4,0 | 256 |
| 102993 | K2 10130 | 120 | 149 | 2x 5,5 | 339 |

Benötigtes Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K2 1040 – 1070	= 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K2 1080 		= 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K2 1090 – 10130	= 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales Zubehör:

1x Kompensator DN 50	(HKE-Nr.: 103795)

1x Edelstahlschlauch 1“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103520)