Druckerhöhungsanlage FLIP K2 24XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage nach dem Prinzip der Kaskadensteuerung, Rotationsschaltung für

Haupt- und Reservepumpe.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 900 x 800 mm (ab Typ 2450 = 1200 x 800 mm)

2	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrklappen und Rückflussverhinderer

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte	Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	2 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	2 x 24 m³/h

Max. Volumenstrom:	72 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 40

Anschluss Druckseite:	DN 80

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	2 x XX kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Einschaltart:	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen (L x B x H):	900 (ab Typ 2450 = 1200) x 800 x 1800 mm

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto: ,--€

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 24 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103049 | K2 2420 | 33 | 41 | 2x 4,0 | 345 |
| 102785 | K2 2430 | 51 | 62 | 2x 5,5 | 403 |
| 102442 | K2 2440 | 68 | 83 | 2x 7,5 | 416 |
| 102427 | K2 2450 | 85 | 104 | 2x 11,0 | 582 |
| 103875 | K2 2460 | 102 | 124 | 2x 11,0 | 586 |
| 103876 | K2 2470 | 119 | 145 | 2x 15,0 | 612 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K2 2420 – 2430	= 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K2 2440		= 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K2 2450 – 2470	= 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 80	(HKE-Nr.: 103797)

1x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103521)