1x Druckerhöhungsanlage Typ FLIP K 04XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Einschaltart direkt

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	3 m³/h

Max. Volumenstrom:	6,5 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 20

Anschluss Druckseite:	DN 25

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	XX kW

Einschaltart:	Direkt

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 3 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103252 | K 0430 | 21 | 25 | 0,55 | 123 |
| 103253 | K 0440 | 29 | 33 | 0,55 | 124 |
| 103254 | K 0450 | 39 | 43 | 0,75 | 125 |
| 103255 | K 0460 | 47 | 52 | 1,1 | 128 |
| 103256 | K 0470 | 55 | 61 | 1,1 | 129 |
| 103257 | K 0480 | 62 | 70 | 1,5 | 133 |
| 103258 | K 0490 | 71 | 79 | 1,5 | 133 |
| 103259 | K 04100 | 78 | 88 | 1,5 | 134 |
| 103260 | K 04110 | 87 | 97 | 2,2 | 137 |
| 103261 | K 04120 | 95 | 105 | 2,2 | 138 |
| 103262 | K 04140 | 111 | 123 | 2,2 | 139 |
| 103263 | K 04160 | 130 | 145 | 3,0 | 153 |

Benötigtes Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 0430 – 0490	= 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 04100 – 04110	= 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 04120 – 04160	= 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales Zubehör:

1x Kompensator DN 25	(HKE-Nr.: 102378)

1x Edelstahlschlauch ¾“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103519)