1x Druckerhöhungsanlage Typ FLIP K 06XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	kompl. Verrohrung Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Einschaltart direkt

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	6 m³/h

Max. Volumenstrom:	9 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 25

Anschluss Druckseite:	DN 32

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeisearmatur = 43 m³/h)

Motorleistung:	XX kW

Einschaltart:	Direkt

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 6 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103264 | K 0630 | 22 | 28 | 0,75 | 125 |
| 103265 | K 0640 | 29 | 38 | 1,1 | 128 |
| 103266 | K 0650 | 37 | 48 | 1,1 | 128 |
| 103267 | K 0660 | 45 | 57 | 1,5 | 132 |
| 103268 | K 0670 | 52 | 66 | 1,5 | 133 |
| 103269 | K 0680 | 59 | 76 | 2,2 | 136 |
| 103270 | K 0690 | 67 | 85 | 2,2 | 137 |
| 103271 | K 06100 | 75 | 95 | 2,2 | 137 |
| 103272 | K 06110 | 85 | 107 | 3,0 | 147 |
| 103273 | K 06120 | 93 | 117 | 3,0 | 148 |
| 103274 | K 06140 | 108 | 136 | 3,0 | 148 |
| 103275 | K 06160 | 125 | 155 | 4,0 | 159 |

Benötigtes Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 0630 – 0680	= 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 0690 – 06100	= 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 06110 – 06160	= 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales Zubehör:

1x Kompensator DN 32	(HKE-Nr.: 102250)

1x Edelstahlschlauch 1“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103520)