1x Druckerhöhungsanlage FLIP K 18xx

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 800 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	kompl. Verrohrung der Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Kugelhahn

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite Stahl verzinkt

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	18 m³/h

Max. Volumenstrom:	22,5 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	xx mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	xx mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	Rp 1 ½“

Anschluss Druckseite:	DN 50

Anschluss Überlauf:	DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 43 m³/h)

Motorleistung:	xx kW

Einschaltart:	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	800 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	xx kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 18 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102092 | K 1830 | 32 | 43 | 3,0 | 164 |
| 102093 | K 1840 | 42 | 58 | 4,0 | 170 |
| 102094 | K 1850 | 54 | 73 | 5,5 | 210 |
| 102091 | K 1860 | 65 | 88 | 5,5 | 211 |
| 102095 | K 1870 | 76 | 102 | 7,5 | 216 |
| 102096 | K 1880 | 87 | 117 | 7,5 | 218 |
| 103460 | K 1890 | 99 | 132 | 11,0 | 295 |
| 102583 | K 18100 | 111 | 147 | 11,0 | 296 |
| 103639 | K 18110 | 122 | 160 | 11,0 | 297 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 1830 – 1850   = 24 Liter / 8 bar	(HKE-Nr.: 103862)

FLIP K 1860 	   = 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 102460)

FLIP K 1870 – 18110 = 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 50	(HKE-Nr.: 103795)

1x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311	(HKE-Nr.: 103521)