1x Druckerhöhungsanlage FLIP K 65XX

Als mittelbarer Anschluss, Trennung über Sicherungseinrichtung nach DIN EN 13077

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen 1200 x 800 mm

1	Normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	kompl. Verrohrung der Enddruckseite mit Absperrklappe und Rückflussverhinderer

1	kompl. Verrohrung der Vordruckseite mit Nachspeiseventil und Revisions-Absperrung

1	Behälter aus PE mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 und DIN 1988,

Überlaufanschluss 2x DN100, integrierte Fühler für Niveaumessung

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextanzeige

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Trinkwassernachspeisung und Spülung der Zuleitung nach DIN 1988

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Klartextanzeige der Betriebszustände: Wassermangel, Überlauf, Fehler Niveaugeber,

Ausgangsdruckanzeige

Resettaster zur Störungsquittierung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Wechslerkontakte

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Vordruckseite Edelstahl / Messing, Enddruckseite GG-Epoxybesch.

Anzahl der Pumpen:	1 Stück

Volumenstrom im Betriebspunkt:	65 m³/h

Max. Volumenstrom:	77 m³/h

Förderhöhe im Betriebspunkt:	XX mWS

Max. Förderhöhe bei (Q=0):	XX mWS

Max. zul. Anlagendruck:	PN 16

Fördermedium/Temperatur:	reines Wasser, 20°C

Anschluss Trinkwasser:	DN 65

Anschluss Druckseite:	DN 100

Anschluss Überlauf:	2 x DN 100

Anzahl der Nachspeiseventile:	1 Stück

Trinkwasser-Zufluss mindestens der 1,2 fache Volumenstrom der DEA

(KV-Wert Nachspeiseventil = 265 m³/h)

Motorleistung:	XX kW

Einschaltart:	Sterndreieck

Motorschutzart:	IP 55

Netzanschluss:	400 V / 50 Hz

Abmessungen:	1200 x 800 x 1800 mm (L x B x H)

Gewicht ca.:	XX kg

Platzbedarf für Wartung:	500 mm rundum

Preis netto:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 65 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102906 | K 6522 | 24 | 41 | 7,5 | 347 |
| 102705 | K 6520 | 38 | 59 | 11,0 | 355 |
| 102706 | K 6532 | 44 | 71 | 15,0 | 370 |
| 102707 | K 6530 | 58 | 89 | 18,5 | 375 |
| 102907 | K 6542 | 64 | 101 | 18,5 | 400 |
| 102908 | K 6540 | 78 | 118 | 22,0 | 440 |
| 102909 | K 6552 | 84 | 130 | 22,0 | 516 |
| 104254 | K 6550 | 99 | 148 | 30,0 | 600 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

1x Ausdehnungsgefäß

FLIP K 6522 – 6530   = 12 Liter / 10 bar	(HKE-Nr.: 103869)

FLIP K 6542 – 6550   = 12 Liter / 16 bar	(HKE-Nr.: 103857)

Optionales DEA-Zubehör:

1x Kompensator DN 100		(HKE-Nr.: 103798)

1x Kompensator DN 65 TW	(HKE-Nr.: 101131)