Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 06XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		6	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		6	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	R 1 ½“ x R 1 ½“

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1000/950/1070 mm

Preis netto:

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 6 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103415 | M 0620 | 14 | 18 | 2x 0,37 | 115 |
| 103416 | M 0630 | 22 | 28 | 2x 0,75 | 123 |
| 103417 | M 0640 | 29 | 38 | 2x 1,1 | 129 |
| 103418 | M 0650 | 37 | 48 | 2x 1,1 | 130 |
| 103419 | M 0660 | 45 | 57 | 2x 1,5 | 138 |
| 103420 | M 0670 | 52 | 66 | 2x 1,5 | 139 |
| 103421 | M 0680 | 59 | 76 | 2x 2,2 | 146 |
| 103422 | M 0690 | 67 | 85 | 2x 2,2 | 147 |
| 103423 | M 06100 | 75 | 95 | 2x 2,2 | 148 |
| 103424 | M 06110 | 85 | 107 | 2x 3,0 | 168 |
| 103425 | M 06120 | 93 | 117 | 2x 3,0 | 169 |
| 103426 | M 06140 | 108 | 136 | 2x 3,0 | 170 |
| 103427 | M 06160 | 125 | 155 | 2x 4,0 | 191 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103521

2x Edelstahlschlauch 1 ½“ x 500 mm, PN 25, Typ 311