Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 18XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit KFR-Ventil

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		18	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		18	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 80 x DN 80

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: 1100/1000/XXXX mm

Preis netto:

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 18 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102931 | M 1810 | 10 | 14 | 2x 1,1 | 159 | 1070 |
| 102137 | M 1820 | 20 | 28 | 2x 2,2 | 173 | 1070 |
| 102138 | M 1830 | 32 | 43 | 2x 3,0 | 191 | 1070 |
| 102139 | M 1840 | 42 | 58 | 2x 4,0 | 203 | 1070 |
| 102140 | M 1850 | 54 | 73 | 2x 5,5 | 283 | 1070 |
| 102141 | M 1860 | 65 | 88 | 2x 5,5 | 285 | 1070 |
| 102142 | M 1870 | 76 | 102 | 2x 7,5 | 295 | 1070 |
| 102143 | M 1880 | 87 | 117 | 2x 7,5 | 300 | 1070 |
| 103641 | M 1890 | 99 | 132 | 2x 11,0 | 453 | 1280 |
| 102144 | M 18100 | 111 | 147 | 2x 11,0 | 455 | 1280 |
| 103642 | M 18110 | 122 | 160 | 2x 11,0 | 457 | 1280 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 101132

2x Kompensator DN 80 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103797

2x Kompensator DN 80 Typ 50 mit Längenbegrenzer