Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 36XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		36	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		36	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 100 x DN 100

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1200/1100/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 36 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102929 | M 3611 | 12 | 20 | 2x 2,2 | 248 | 1070 |
| 102928 | M 3610 | 19 | 25 | 2x 4,0 | 285 | 1070 |
| 102927 | M 3621 | 32 | 45 | 2x 5,5 | 304 | 1070 |
| 102926 | M 3620 | 40 | 50 | 2x 7,5 | 313 | 1070 |
| 102925 | M 3631 | 53 | 70 | 2x 11,0 | 455 | 1270 |
| 102924 | M 3630 | 61 | 74 | 2x 11,0 | 455 | 1270 |
| 102679 | M 3641 | 74 | 94 | 2x 11,0 | 461 | 1315 |
| 102923 | M 3640 | 81 | 98 | 2x 15,0 | 488 | 1315 |
| 102716 | M 3651 | 94 | 118 | 2x 15,0 | 493 | 1365 |
| 102688 | M 3650 | 102 | 123 | 2x 18,5 | 534 | 1410 |
| 102703 | M 3661 | 115 | 143 | 2x 18,5 | 539 | 1455 |
| 102882 | M 3660 | 123 | 148 | 2x 22,0 | 611 | 1505 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 101133

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103798

2x Kompensator DN 100 Typ 50 mit Längenbegrenzer