Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 65XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wöchentlicher Probelauf

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Schaltschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		65	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		65	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 150 x DN 150

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1200/1200/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 65 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102971 | M 6510 | 18 | 29 | 2x 5,5 | 296 | 1070 |
| 102970 | M 6522 | 24 | 41 | 2x 7,5 | 335 | 1090 |
| 102969 | M 6520 | 38 | 59 | 2x 11 | 482 | 1210 |
| 102922 | M 6532 | 44 | 71 | 2x 15 | 490 | 1475 |
| 102972 | M 6530 | 58 | 89 | 2x 18,5 | 524 | 1565 |
| 102625 | M 6542 | 64 | 101 | 2x 18,5 | 531 | 1650 |
| 102973 | M 6540 | 78 | 118 | 2x 22 | 579 | 1785 |
| 102680 | M 6552 | 84 | 130 | 2x 22 | 658 | 1925 |
| 102974 | M 6550 | 99 | 148 | 2x 30 | 812 | 2010 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103536

2x Mindestmengenabnahme, temperaturgesteuert 1/2“

Temperaturgesteuerte Mindestmengenabnahme für Pumpen bis 65 m³/h Förderstrom

für eine Pumpe, fertig eingebaut

HKE – Artikel-Nummer: 101134

2x Kompensator DN 150 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103925

2x Kompensator DN 150 Typ 50 mit Längenbegrenzer