Druckerhöhungsanlage Typ FLIP M 96XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein.

Mehrpumpenanlage mit Rotationsschaltung für Haupt- und Reservepumpe.

bestehend aus:

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

2	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpen

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter Enddruckseite

1	Druckmessumformer für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Resettaster zur Störungsquittierung

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt		96	m³/h

Förderstrom der Reservepumpe		96	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	ca.	XX	mWS

min./max. Vordruck		XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	ca.	XX	mWS

Motorleistung	2x	XX	kW

Netzeinspeisung 	2x getrennte Leitungsführung

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Sterndreieck

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	DN 150 x DN 150

max. zul. Anlagendruck	PN	16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: ca. 1200/1200/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 96 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102987 | M 9611 | 12 | 23 | 2x 5,5 | 449 | 1070 |
| 102986 | M 9610 | 19 | 28 | 2x 7,5 | 507 | 1145 |
| 102985 | M 9622 | 25 | 46 | 2x 11,0 | 616 | 1365 |
| 102984 | M 9621 | 32 | 52 | 2x 15,0 | 628 | 1365 |
| 102983 | M 9620 | 39 | 58 | 2x 15,0 | 628 | 1365 |
| 102982 | M 9632 | 45 | 76 | 2x 18,5 | 693 | 1515 |
| 102981 | M 9631 | 52 | 81 | 2x 22,0 | 765 | 1565 |
| 102980 | M 9630 | 59 | 87 | 2x 22,0 | 765 | 1565 |
| 102975 | M 9642 | 64 | 104 | 2x 30,0 | 993 | 1795 |
| 102640 | M 9641 | 72 | 111 | 2x 30,0 | 993 | 1795 |
| 102976 | M 9640 | 79 | 117 | 2x 30,0 | 993 | 1795 |
| 102977 | M 9652 | 84 | 134 | 2x 37,0 | 1068 | 1905 |
| 102978 | M 9651 | 92 | 140 | 2x 37,0 | 1068 | 1905 |
| 102979 | M 9650 | 99 | 146 | 2x 37,0 | 1068 | 1905 |
| 103624 | M 9660 | 120 | 176 | 2x 45,0 | 1422 | 2000 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102028

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP M

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103536

2x Mindestmengenabnahme, temperaturgesteuert 1/2“

Temperaturgesteuerte Mindestmengenabnahme für Pumpen bis 65 m³/h Förderstrom

für eine Pumpe, fertig eingebaut

Hinweis:

Da die oben aufgeführte Mindestmengenabnahme nur für Pumpen bis 65 m³/h Förderstrom ausreichen, muss bei Pumpen mit 96 m³/h Förderstrom eine weitere Mindestmengenabnahme für Pumpen bis 36 m³/h Förderstrom (65 m³/h + 36 m³/h = > 96 m³/h) montiert werden!

HKE – Artikel-Nummer: 102529

2x Mindestmengenabnahme, temperaturgesteuert 3/8“

Temperaturgesteuerte Mindestmengenabnahme für Pumpen bis 36 m³/h Förderstrom

für eine Pumpe, fertig eingebaut

HKE – Artikel-Nummer: 101134

2x Kompensator DN 150 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 103925

2x Kompensator DN 150 Typ 50 mit Längenbegrenzer