Druckerhöhungsanlage FLIP S 02XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	3	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	Rp 1“ x Rp 1“

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen: L/B/H: 900/400/1070 mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 3 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103349 | S 0220 | 7 | 14 | 0,37 | 50 |
| 103350 | S 0230 | 9 | 22 | 0,37 | 51 |
| 103351 | S 0240 | 13 | 29 | 0,37 | 51 |
| 103352 | S 0250 | 16 | 37 | 0,37 | 52 |
| 103353 | S 0260 | 19 | 43 | 0,55 | 55 |
| 103354 | S 0270 | 23 | 51 | 0,55 | 55 |
| 103355 | S 0280 | 26 | 58 | 0,55 | 56 |
| 103356 | S 0290 | 34 | 69 | 0,75 | 58 |
| 103357 | S 02100 | 38 | 77 | 0,75 | 58 |
| 103358 | S 02110 | 41 | 84 | 1,1 | 62 |
| 103359 | S 02120 | 45 | 92 | 1,1 | 63 |
| 103360 | S 02140 | 52 | 107 | 1,1 | 64 |
| 103361 | S 02160 | 59 | 122 | 1,5 | 67 |
| 103362 | S 02180 | 67 | 138 | 1,5 | 68 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103479

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 02XX/04XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103520

2x Edelstahlschlauch 1“ x 500 mm, PN 25, Typ 311