Druckerhöhungsanlage FLIP S 18XX/X

für unmittelbaren und mittelbaren Anschluss

Kompaktbauweise, anschlussfertig verdrahtet für vollautomatischen Betrieb

Ein- und Ausschaltung: druckabhängig mit zeitlicher Optimierung,

optional druckunabhängige Schaltung mit Grenztastermodul für GT-Linie oder Fern-Ein

bestehend aus

1	elastisch gelagerter Grundrahmen

1	normalsaugende vertikale Stufenkreiselpumpe

korrosionsbeständige Pumpeninnenteile, wartungsfreie Gleitringdichtung

1	Membrandruckbehälter, Enddruckseite

1	Druckschalter für Regelung auf der Enddruckseite

1	Manometer, Enddruckseite

1	komplette Verrohrung der Enddruckseite mit Rückflussverhinderer

und Absperrarmatur

1	komplette Verrohrung der Vordruckseite mit Absperrarmatur

1	Schaltkasten, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz,

mit folgenden Einbauten:

Mikroprozessorsteuerung mit Klartextdisplay

Nachlaufautomatik für Ausschaltverzögerung

Wahlschalter Hand-Automatik

Steuersicherung, Lüftschützen

Klemmleiste für Signalweitermeldung (pot.-freie Sammelstörmeldung)

Anschlussmöglichkeit für Trockenlaufschutz

Leuchtmelder für Betriebsbereitschaft und Störung

Meldung für Betriebsbereitschaft und Störung über pot.-freie Kontakte

Reset-Taster zur Störungsquittierung

Sicherung der Pumpen-Mindestfördermenge nach DIN 14462

Alle elektrischen Geräte entsprechen den VDE-Vorschriften

Anlagenverrohrung: Edelstahl / Armaturen in Kupferlegierung

Förderstrom im Betriebspunkt	18	m³/h

Druck der Pumpe im Betriebspunkt	XX	mWS

min./max. Vordruck	XX	bar Zulauf (bitte angeben!)

Gesamtdruck (incl. min. Vordruck)	XX	mWS

Enddruck (incl. max. Vordruck)	XX	mWS

Motorleistung	XX	kW

Spannung/Frequenz	400 V, 50 Hz

Einschaltart	Direkt / Sterndreieck (ab 5,5 kW)

Motorschutzart	IP 55

Anschlüsse DNS x DND	Rp 2“ x Rp 2“

max. zul. Anlagendruck	PN 16

Fördermedium/Temperatur	reines Wasser, 20°C

Gewicht ca.:	XX kg

Abmessungen L/B/H: ca. 940/400/XXXX mm

Preis netto: ,-- €

Förderhöhen ohne Vordruck:

| HKE- Artikel-Nr. | Typ FLIP | Förderhöhe H bei 18 m³/h | Förderhöhe H bei 0 m³/h | Motorleistung in kW | Gewicht ca. in kg | Höhe ca. in mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103645 | S 1810 | 10 | 14 | 1,1 | 81 | 1070 |
| 102118 | S 1820 | 20 | 28 | 2,2 | 88 | 1070 |
| 102122 | S 1830 | 32 | 43 | 3,0 | 97 | 1070 |
| 102123 | S 1840 | 42 | 58 | 4,0 | 103 | 1070 |
| 102124 | S 1850 | 54 | 73 | 5,5 | 142 | 1070 |
| 102125 | S 1860 | 65 | 88 | 5,5 | 143 | 1070 |
| 102126 | S 1870 | 76 | 102 | 7,5 | 148 | 1070 |
| 102127 | S 1880 | 87 | 117 | 7,5 | 151 | 1070 |
| 103643 | S 1890 | 99 | 132 | 11,0 | 227 | 1280 |
| 102128 | S 18100 | 111 | 147 | 11,0 | 228 | 1280 |
| 103644 | S 18110 | 122 | 160 | 11,0 | 229 | 1280 |

Benötigtes DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 102015

1x Trockenlaufschutz Pvor >0,5 bar über Druckschalter für FLIP S 18XX

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 102395

1x Trockenlaufschutz Schwimmerschalter

mit Gewicht, Kabel-Verschraubung, Länge 10m

Optionales DEA-Zubehör:

HKE – Artikel-Nummer: 103522

2x Edelstahlschlauch 2“ x 500 mm, PN 25, Typ 311

Alternativ:

HKE – Artikel-Nummer: 101130

2x Kompensator DN 50 Typ 50 mit Längenbegrenzer TW

Oder (kein Trinkwasser):

HKE – Artikel-Nummer: 103795

2x Kompensator DN 50 Typ 50 mit Längenbegrenzer